사용자작성 열부하계산서

(공동주택 지역난방 사용자)

2014. 7.15

												접수일자
												검토일자
사용자 작성 열부하 계산서												분양차수
(공동주택)												담 당 자
		지 구 명					단 지 명
		사용자 명					준공예정일
		시공자 명
		구 분		회 사 명					담 당 자				전 화
		사업주체
		기계설계사
		건축설계사
	구 분		회 사 명		부 서 명			성 명		날 인				전 화
	작성자
	확인자
※ 확인자는 사업주체 담당부서장 혹은 현장소장
	특기사항 :
(주) 삼천리 사장 귀하
◦ 작성시 주의사항 1. 굵은선안에 기입(이하동일) 2. 설계도서와 부하계산서 상호 일치후 작성						◦ 특기 사항 1. 상가․유치원 비난방 여부(별도 기계실 설치포함) 2. 급탕 2단열교환방식 적용 여부 3. 2개 시공사 이상의 시공구일 경우 시공사별 공급동번호, 관/노,상가,유치원 구분 기록 4. 초고층아파트 경우 강제급배기 환기방식 적용 유무 기록 5. 확장발코니의 난방시설 적용 유무 기록 (적용시 난방시설의 종류도 기록)

목     차

Ⅰ. 건축 개요

1. 사용자명 및 건축규모

2. 공급세대 제원

3. 동별 세대수/난방면적(전용면적)

Ⅱ. 열부하 현황

1. 설계기준

2. 기계실별 공급동

3. 난방 및 급탕부하

4. 난방열교환기용량 선정

5. 급탕열교환기용량(재열/예열) 선정

6. 기계실별 연결열부하 및 1차측배관

Ⅲ. 기계설비 현황

1. 난방열교환기

2. 급탕열교환기(재열/예열)

3. 난방순환펌프 및 밀폐식팽창탱크(난방)

4. 급탕순환펌프 및 밀폐식팽창탱크(급탕)

5. 자동제어설비

6. 2차측배관 계통

7. 콤팩트설비유니트

8. 부스터열교환기

Ⅰ. 건축개요

1. 사업자명 및 건축규모

지구               마을                (                 B/L)

◦ 부지위치(주소) :

건축 연면적 (계) :                                   m2

APT ( 세대)		관 리 노 인 정	노인정 (별도등)	비 고
개동	공급 면적 m2	지하 층, 지상 층 m2	지하 층, 지상 층 m2

유 치 원	상 가 1	상 가 2	비 고
지하 층, 지상 층 m2	지하 층, 지상 층 m2	지하 층, 지상 층 m2

2. 공급세대 제원

평 형	전용면적 (m2)	공급면적 (m2)	발코니면적 (m2)	세대수	전용면적 계((m2)	공급면적 계(m2)	발코니면적계(m2)	Bay수 (개)
소 계
주 : 1. 사업계획 승인 내역과 일치 하여야 함. 2. 면적은 소숫점이하 2자리까지 표기 (이하 동일)

3. 동별 세대수/난방면적

동번호	평형	층수	단 위 세 대 난방면적(m2)			세대수	난 방 면 적(m2)			기준층 세대수	층 고 (천정고)	비 고
			전용 면적	발코니난방 면적	소계		전용 면적	발코니난방 면적	소계
소 계
주 : 난방면적은 전용면적과 발코니 난방면적(난방을 실시하는 확장발코니만 해당)을 구분하여 표기

Ⅱ. 열 부 하 현 황

1. 설계기준

가. 설계기준 온도 (℃)

실 외	실 내			비 고
	주거 부분	욕 실	주 방

나. 열관류율 (kcal/m2.hr.℃)

구 분	외 벽	측 벽	지 붕	바 닥	이중창	페어창	철재문	내벽1	내벽2	비 고
적 용

다. 방위계수 및 안전율 : 적용에서 제외

2. 기계실별 공급동

기계실 번호	공 급 동 번 호						기계실 크기(m) (가로×세로×높이)
주 : 1. 관리소․노인정 또는 부대복리시설 포함유무 표기 2. 사용자 제시 기계실번호 표기 (예 : S-1, S-2 ...)

3. 난방 및 급탕부하

가. 난방 검토기준

1) 단위난방부하값 (열사용시설기준 제8조)기준으로 검토

2) 경비실, APT 공용부분, 지하공간, 고층APT 중간 휴게실등의 난방부하는 별도 계산

3) 부대복지시설은 별도의 단위난방부하 기준을 적용

◦ 관리소, 노인정, 유치원, 사회복지관 : 86 kcal/m2.hr (예시)

나. 열교환기 용량 선정기준

1) 일정용량 이상의 2-3개동 단위로 설계함이 경제적임.

2) 판형의 경우 단위열교환기 용량을 1,000 Mcal/hr이내로 함이 바람직함.

3) 판형의 경우 단위열교환기의 전열판수는 100 매 이내로 함이 바람직함.

4) 열교환기 설치 대수와 함께 기계실 숫자도 최소화함이 경제적임.

5) 급탕열교환기와 난방열교환기는 동일 공급구역으로 구성하는 것이 원칙임.

다. 급탕 검토기준

1) 공동주택은 세대수 기준의 제시식 적용(열사용시설기준 제8조)

◦ 순간가열방식 급탕부하 (kcal/hr) = (36 + 9[eqn: RM SQRT { 4n - 2}]) x 0.8 x 40 x 60 (n : 세대수)

2) 부대복리시설은 기구수에 의한 급탕량을 계산하여 부하 산정

◦ APT열교환기에 포함될 경우 APT세대수에 가산 고려(화장실수 기준)

- 관  리  소 : 2세대 이내

- 노  인  정 : 2세대 이내

- 유  치  원 : 3세대 이내

3) 급탕 2단열교환방식의 적용(열사용시설기준 제9조 2)

◦ 적용 한계용량 : 150 Mcal/hr 이상

◦ 재열 대 예열 비 : 1 대 1

- 1대 기준으로 용량을 산정한 후 재열과 예열열교환기로 분리

◦ 급탕 예열열교환기와 난방열교환기의 연결 : 1 대 1 대응

- 공급구역 기준으로 연결하며 부득이 1 대 1 대응이 안될 경우 통합연결하되, 난방열교환기 수량은 동일공급구역기준으로 급탕열교환기 수량의 2배를 초과하지 않도록 설계

(난방열교환기수>급탕열교환기수일 경우)

4. 난방열교환기용량 선정

기계실 번 호	열교환기 번호	공 급 동 번 호	난 방 면 적 (m2)	제 시 부 하 (Mcal/hr)	단위난방 부 하 (kcal/m2.hr)		검 토 부 하 (Mcal/hr)	선 정 용 량 (Mcal/hr)	비 고
주 : 1. 공 급 동 : 고, 저층 분리시 별도구분(고, 저층분리시는 층수 표기) 2. 난 방 면 적 : APT(난방을 사용하는 확장발코니의 난방면적을 포함), 부대복리시설(소계 항목 포함) 3. 단위난방부하 : 제시부하 ÷ 난방면적 4. 열교환기별 소계(용량표기), 기계실별 소계 및 단지전체 합계처리

5. 급탕열교환기용량(재열/예열) 선정

기계실 번 호	열교 환기 번호	공 급 동 번 호	세대수	급탕부하 (Mcal/hr)	단위용량 (Mcal/hr)	2단 열교환기용량 (Mcal/hr)	검 토 단위용량 (Mcal/hr)	2단 선정용량 (Mcal/hr)	비 고
						재열기		재열기
						예열기		예열기
주 : 1. 공급동 : 고, 저층 분리시 별도 구분 표기(고, 저층분리시 층수표기하며 부대복지시설 포함여부 확인) 2. 2단열교환방식이 적용될 경우 상단부:재열기, 하단부:예열기용량 구분 표기(미적용시 재열기란에 표기) 3. 기계실별 소계처리

6. 기계실별 연결열부하 및 1차측배관

가. 기계실별 연결열부하 산정 및 1차측 관경

기계실 번 호	난방열교 환기용량 (Mcal/hr)	난 방 면 적 (m2)	급탕 연결부하 (Mcal/hr)	연결 열부하 (Mcal/hr)	1차측 관경 (A)			1차측 PDCV			비 고
					인입 관경	기계실 주배관경	열량계 유량부	구역 구분	ΔP (bar)	관경 (A)
주 : 1. 기계실별 집계내용을 구분 표기 - 난방면적, 단위난방부하는 부대복리시설을 구분 2. 연결열부하, 1차측 배관의 기계실 인입관경, 열량계 유량부 관경 및 1차측 PDCV 관경은 사업자가 결정하여 승인 회신 (PDCV의 세부사항은 자동제어설비 항목에 표기) 3. 인입관경이 1차측 기계실 주배관경보다 큰 경우에 1차측 기계실 주배관경은 인입관경과 동 일한 규격으로 선정함이 바람직함 4. 급탕연결부하는 전용면적(난방을 사용하는 확장발코니의 난방면적 제외) 기준으로 산정

나. 1차측 주배관 밸브류 설치 순서(벽측 → 열교환기 방향)

◦ 공 급 측 : 공기빼기 V/V + 차단 V/V + 감지기연결구배관 + 스트레이너 + PDCV + P.P

◦ 회 수 측 : 공기빼기 V/V + 차단 V/V + 감지기연결구배관 + 열량계 + 스트레이너

Ⅲ. 기계설비 현황

1. 난방열교환기

기계실 번 호	열교환기 번 호	형식	모델명 및 열판수 (SH)	선정용량 (Mcal/hr) ( K 값 )	배관경(A)			공급사	검토 배관경(A)			비 고
					1차측		2 차 측		1차측		2 차 측
					배관	TCV			배관	TCV
			( )	( )
			( )	( )
			( )	( )
			( )	( )
			( )	( )
			( )	( )
			( )	( )
			( )	( )
			( )	( )
			( )	( )
			( )	( )
			( )	( )
			( )	( )
			( )	( )
주 : 첨부의 관경별 열부하 기준표 참조

2. 급탕열교환기(재열/예열)

기계실번호	열교환기 번호	공급동번호 (세대수)	형 식 (모델명)	공급사	단위 용량 Mcal/hr	①			②	③	④		⑤	⑥				검토 재열/예열기 용량
						재열/예열기 1차 선정용량 및 열판수/전열면적			연결난방 H/E번호 및 용량 (Mcal/hr)	난방 H/E 설계유량 기준 예열기 1차측 ΔP (bar)	조정예열기 열판수 및 전열면적		재열/예열 기의 설계 유 량 (m3/hr)	배관경 (A)						검토 배관경(A)				비 고
														1차측		2차측				1차측		2차측
						Mcal/hr	SH	m2			SH	m2		배관	TCV	급탕	시수 (환탕)	Mcal/hr	SH/(K값)	배관	TCV	급탕	시수 (환탕)
		( )									-	-					( )		/( )				( )
															-				/( )		-
		( )									-	-					( )		/( )				( )
															-				/( )		-
		( )									-	-					( )		/( )				( )
															-				/( )		-
		( )									-	-					( )		/( )				( )
															-				/( )		-
		( )									-	-					( )		/( )				( )
															-				/( )		-
		( )									-	-					( )		/( )				( )
															-				/( )		-
		( )									-	-					( )		/( )				( )
															-				/( )		-
		( )									-	-					( )		/( )				( )
															-				/( )		-

주) ① 상단에 재열기, 하단에 예열기를 구분 표기

② 예열기에 연결되는 난방 H/E의 번호 및 용량을 표기 (2개 이상일 경우 용량합)

③ ②의 1차측 설계유량 기준의 예열기 압력 손실값을 표기(0.2 bar 제한)

④ ③의 ΔP에 의해 0.2bar 초과시 조정되는 예열기의 열판수 및 전열면적을 표기 (예열기의 최종 규격임)

⑤ 재열기 설계유량 = 재열기+예열기,  예열기 설계유량 = 재열기+②의 유량

⑥ ⑤의 설계유량 기준으로 배관경 선정하며 급탕 TCV의 Cv값은 재열기 설계유량의 80% 기준 산정

3. 난방순환펌프 및 밀폐식팽창탱크(난방)

난 방 순 환 펌 프							밀 폐 식 팽 창 탱 크
펌프 번호	관 련 동	유량 (LPM)	양정 (M)	동력 (Kw)	대수 (예비)	제작사 (모델)	탱크 번호	관 련 동	규격 (øxL)	용량 (ℓ)	설 치 위 치	제작사 (모델)
(특기사항)

4. 급탕순환펌프 및 밀폐식팽창탱크(급탕)

급 탕 순 환 펌 프								밀 폐 식 팽 창 탱 크
펌프 번호	관 련 동	유량 (LPM)	양정 (M)	동력 (Kw)	전원 (ø)	대수 (예비)	제작사 (모델)	탱크 번호	관 련 동	규격 (øxL)	용량 (ℓ)	설 치 위 치	제작사 (모델)
(특기사항)

5. 자동제어설비

가. 열교환기 제어장치

◦ 온도조절밸브

밸브 몸체						제작사 (모델)	구 동 부			제작사 (모델)
특 성			재 질		연 결 부		형식	Close -off Rating	개도출 력신호
포트형식	유량 조절비	유량 특성	몸체 (바디)	트림 (포트+시트)	형식 (Flange)

◦ 자동제어기기

기계실 번호	난 방 제 어 기 기					급 탕 제 어 기 기
	형 식	외기 보상	프로그램 기능	펌프연계 유무 (형식)	제작사 (모델)	형 식	난방차단기능(적용시)			펌프자동 연계운전 제어기능 유 무 (형식)	제작사 (모델)
							제어방식	차단 H/E	과부하 설정 (℃,%)
(특기사항)

나. 차압유량조절밸브(PDCV)

밸브 몸체					제 작 사 (모델)
특 성			재 질
포트 형식	유량조절비	유량특성	몸체 (바디)	트림 (포트+시트)

6. 2차측배관 계통

가. 난방배관

안전밸브 설치관경 (A)	유량 분배 방식	입상배관 Zone수	유량조절밸브 (적용시)		유량도피설비(적용시)					수처리설비		배관 재질
			설치위치	제작사 (모델)	형식	설치 위치	배관경 (A)	제작사 (모델)		형식	제작사 (모델)
			동별 입상관별 세대별
(기타사항 : Air Separator, Air Eliminator 설치등)

나. 급수/급탕배관

안전밸브 설치관경 (A)	급수방식	입상배관 Zone수	수압조절밸브(적용시)			수처리설비(적용시)			배관재질
			형식	설치위치	제작사 (모델)	형식	설치위치	제작사 (모델)	급수	급탕
(기타사항)

다. 세대 난방계량기 및 실내온도조절기

세대 난방계량기				세대 난방분배기		실내온도조절기			동 열량계
계량기 종 류	계량기 제작사	원격검침 방 식	원격검침제 작 사	설치위치	세대당 설치수량	형 식	세대당 설치수량	제작사 (모델)	설치수량 (대)	제작사 (모델)
(기타사항)

7. 콤팩트설비유니트

구 분		열 교 환 기				펌 프			자동제어기기			배관경 (A)		보온 두께 (mm)		총마찰 손실 (mmAq)
장비 번호	공급동 (층수)	용량 (Mcal/hr)		제작사 (모델)	매수 (매)	제작사 (모델)	난방	급탕	제작사(모델)		TCV 관경(A) by- pass 유.무	1차측	2차측	H/E		1차측	2차측
									제어 기기	TCV
		난방				유량 (lpm)								1차측			난방
		급탕 일반				양정 (m)								2차 난방
		급탕 재열				동력 (㎾)								급탕			급탕
		급탕 예열				댓수 (대) (예비)	( )	( )	-	-	-		시수:	시수
													환탕:	환탕
	기타사항 :
장비 번호	공급동 (층수)	용량 (Mcal/hr)		제작사 (모델)	매수 (매)	제작사 (모델)	난방	급탕	제작사(모델)		TCV 관경(A) by- pass 유.무	1차측	2차측	H/E		1차	2차
									제어 기기	TCV
		난방				유량 (lpm)								1차측			난방
		급탕 일반				양정 (m)								2차 난방
		급탕 재열				동력 (㎾)								급탕			급탕
		급탕 예열				댓수 (대) (예비)	( )	( )	-	-	-		시수:	시수
													환탕:	환탕
	기타사항 :

8. 부스터열교환기

구분	열교환기 번 호	공급 구분 (층수)	열교환기 용 량 (Mcal/hr x 대수)	모델명 및 열판수 (SH)	공급사 (형식)	입구 / 출구 설계온도 (℃)		제 시 배관경 (A)		2차측 배관마 찰손실 (mmAq/m)	관 련 열교환기 번 호	검 토 배관경 (A)		모델명 및 열판수 (SH)	비고
						1차	2차	1차측	2차측			1차측	2차측
						/	/
						/	/
						/	/
						/	/
						/	/
						/	/
						/	/
						/	/
						/	/
						/	/
						/	/
						/	/
주 : 1. 열교환기 번호 항목은 부스터열교환기의 기기번호를 표기함 2. 공급사(형식) 항목은 제작사를 표기하고 “( )”안에 판형, 원통다관형 등 열교환기 형식을 병행표기함 3. 관련 열교환기 번호는 부스터열교환기에서 열을 공급받는 난방,급탕,냉방열교환기의 기기번호를 표기함 4. 부스터열교환기를 설치할 경우에는 관련 계통을 설계전에 사업자와 협의하여야 함

【첨  부】

< 관경별 열부하 기준표 >

2006. 5.15
관경 (내경) SPPS38	기계실 인입배관			열 량 계					난방열교환기			급탕열교환기				흡수식 냉동기				관경 (내경) SPP	비 고
	유속 (m/s)	동 계 열부하 (Mcal/hr)	하 계 설계유량 (m3/hr)	동계열부하 (Mcal/hr)				하계 설계유량 (m3/hr)	1차측열부하 (Mcal/hr)		2차측 열부하 (Mcal/hr)	1차측		급탕/시수 (Mcal/hr)		1차측열부하 (Mcal/hr)		2차측유량 (m3/hr)
				대류난방		복사난방			대류 난방	복사 난방		유 량 (M3/hr)	열부하 Mcal/hr	동관	STS	1단	2단	냉 수	냉각수
				급탕 일반	급탕 2단	급탕 일반	급탕 2단
15A (16.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	17.1	18.6	3.3 (4.7)	0.29	11.6	6.5	6.9	4.3	11.6	0.31	0.31	15A (16.4)
20A (21.4)	-	-	-	90	105	97.5	112.5	1.5	38.4	41.6	7.4 (10.6)	0.64	25.6	17.1	17.6	9.6	25.6	0.70	0.70	20A (21.9)
25A (27.2)	0.4	54	0.83	(25A)				3.5	71.1	77.0	13.6 (19.6)	1.19	47	33.7	35.2	18	47	1.31	1.31	25A (27.5)
				210	245	227.5	262.5
32A (35.5)	0.5	109	1.68	(25B)				6.0	144.7	156.7	28.5 (41.2)	2.41	96	61.8	59.9	36	96	2.74	2.74	32A (36.2)
				360	420	390	450
40A (41.2)	0.5	163	2.50	600	700	650	750	10	214	232	42.8 (61.8)	3.58	143	97.6	108.4	54	143	4.12	4.12	40A (42.1)
50A (52.7)	0.6	313	4.81	900	1050	975	1125	15	413	447	80.4 (115)	6.88	275	198.4	166.6	103	275	7.70	7.70	50A (53.2)
65A (67.3)	0.7	598	9.21	1500	1750	1625	1875	25	788	854	170.7 (244)	13.15	526	368.1	463.9	197	526	16.24	16.24	65A (69.0)
80A (80.1)	0.8	949	14.59	2700	3150	2925	3375	45	1249	1353	261 (374)	20.82	833	582.2	718.5	312	833	24.9	24.9	80A (81.0)
100A (104.5)	1.0	1913	29.44	4200	4900	4550	5250	70	2516	2726	516 (740)	41.95	1678	1213	1476	629	1678	49.3	49.3	100A (105.3)
125A (129.6)	1.1	3373	51.89	6000	7000	6500	7500	100	4433	4803	894 (1274)	73.89	2956	2150	2473	1108	2956	84	84	125A (130.1)
150A (154.2)	1.3	5326	81.95	9000	10500	9750	11250	150	6996	7580	1471 (2100)	116.62	4665	3490	3963	1749	4665	140	140	150A (155.5)
200A (203.5)	1.5	11031	169.71	15000	17500	16250	18750	250	14479	15686	2941 (4190)	241.33	9653	7185	8097	3620	9653	279	279	200A (204.6)
250A (254.6)	1.7	19839	305.22	30000	35000	32500	37500	500	26026	28195	5332 (7611)	433.77	17351	12844	14459	6507	17351	507	507	250A (254.6)
특 기 사 항	◦연결열부하기준 -ΔT:65℃ -ΔP:10mmAq/M ◦급탕 특수사용자등 하계 피크 사용자는 1단계 크 게 선정할 수 있음			◦연결열부하 기준 -급탕일반 ΔT:대류 60℃, 복사 65℃ -급탕2단 ΔT:대류 70℃, 복사 75℃ ◦대류난방에는 공조난방 포함					◦열교환기용량 기준 ◦1차측 열부하 -ΔT:대류 60℃,복사 65℃ -ΔP:20mmAq/M ◦2차측 열부하 -ΔT:15℃ -ΔP:10mmAq/M(권장) ◦( )은 20mmAq/M기준			◦열교환기용량 기준 ◦1차측 열부하 -ΔT:40℃ -ΔP:20mmAq/M ◦급탕/시수 열부하 -ΔT:40℃ -ΔP:10mmAq/M(동관, STS)				◦1차측 냉방재생부하 기준 - ΔT:1단 15℃, 2단 40℃ - ΔP:20mmAq/M ◦2차측 설계유량 ΔP - 20mmAq/M(냉수/냉각수)