사용자작성 열부하계산서

(냉난방건물 지역난방 사용자)

2014. 7.24

	접수일자
	검토일자
사용자 작성 열부하계산서	담 당 자
(냉난방건물)
	지 구 명		단 지 명
	건 물 명		건 물 용 도
	착 공 예 정 일		준 공 예 정 일
	냉 방 열 원	지역냉방, 터보, 왕복동, 냉온수기, 빙축열, 기타 ( )
	난 방 방 식		냉 방 방 식
	설 계 사 명	기 계 : 담당자 : 전화 :
건 축 : 담당자 : 전화 :
	건 축 주 명 : 담당자 : 전화 :
시 공 사 명 : 담당자 : 전화 :
	구 분	회 사 명	부 서 명	성 명	날 인	전 화
	작성자
	확인자
※ 확인자는 사업주체 담당부서장 혹은 현장소장
	특기사항 :
(주) 삼천리 사장 귀하
◦ 작성시 주의사항 1. 굵은선안에 기입(이하동일) 2. 설계도서와 부하계산서 상호 일치후 작성	◦ 특기 사항 1. 가습용 또는 기타 증기생산기기의 용도 및 용량 2. 급탕 2단열교환방식 적용 여부 3. 콤팩트설비유니트 적용 여부

목     차

Ⅰ. 건축 개요

1. 건물명 및 건축위치

2. 건축 규모

3. 기계실 위치 및 건축특기사항

4. 층별 냉난방 면적

Ⅱ. 열부하 현황

1. 설계기준

2. 열교환설비 용량 산정

3. 연결열부하 및 1차측배관

Ⅲ. 기계설비 현황

1. 난방열교환기

2. 급탕열교환기(재열/예열)

3. 흡수식냉동기

4. 공기조화기 (W/AHU, PAC, 외기조화기, 항온항습기)

5. 냉각탑 및 밀폐식팽창탱크

6. 열수송설비

7. 자동제어설비

8. 2차측배관 계통

9. 콤팩트설비유니트

10. 부스터열교환기

Ⅰ. 건축개요

1. 건물명 및 건축위치

가. 건  물  명 :

◦ 건물 용도 :

◦ 동     수 :

나. 지구/단지명 :                  지구                 빌딩                 B/L

◦ 부지위치(주소) :

2. 건축 규모

연면적 (계) : m2
구 분
건 축 규 모	지하 층, 지상 층	지하 층, 지상 층	지하 층, 지상 층
대 지 면 적(m2)
건 축 면 적(m2)
지하주차장면적(m2)
지상층 연면적(m2)
주 : 사업계획승인서 또는 건축허가서와 일치 작성(여러동일 경우에는 구분 표기)

3. 기계실 위치 및 건축 특기사항

가. 기계실 위치 (기계실명) :

∙ 기계실 크기(가로×세로×높이)(m) :

나. 건축  특기사항 :

◦ 건물의 평면 형상(평면 형상을 작도하고 방위도 함께 표기) :

◦ 건물외벽의 전창 적용 유무 및 창면적 비율(%) :

4. 층별 냉난방면적

구 분	층수	용 도	층고 (m)	천정고 (m)	건축면적 (m2)	난방면적 (m2)	냉방면적 (m2)
주 : 1. 층별, 용도별, 면적 계산 2. 구분은 판매, 의료, 관람집회, 숙박, 종교시설 등으로 표기(이하 동일) 3. 냉난방면적은 소숫점이하 2자리 까지 표기(이하 동일)

Ⅱ. 열부하 현황

1. 설계기준

가. 설계 온․습도 기준

1) 외기 설계 조건

구 분	건구온도 (DB.℃)	습구온도 (WB.℃)	상대습도 (RH.%)	절대습도 (kg/kg')	엔 탈 피 (kcal/kg)	비 고
냉 방
난 방

2) 실내 설계 조건

구분	실 용 도	건구온도 (DB.℃)	습구온도 (WB.℃)	상대습도 (RH.%)	절대습도 (kg/kg')	엔 탈 피 (kcal/kg)	비고
냉방
난방

나. 재실인원, 인체발생열량, 조명부하, 외기도입량

실 용 도	재실인원 (인/m2)	인체발생열량 (kcal/hr.인)		조명부하 (Watt/m2)	기기부하 (Watt/m2)	외기도입량 (CMH/인)	비 고
		현 열	잠 열

다. 극간풍에 의한 환기량(해당시 기재)

1) 냉  방

2) 난   방

라. 열관류율(kcal/m2.hr.℃)

외벽 1	외벽 2	지붕 1	지붕 2	바닥 1	바닥 2	내벽 1	내벽 2	강화유리

페어글라스	이 중 창	단 창	철 재 문	유 리 문	목 재 문	비 고

2. 열교환설비 용량 산정

가. 난방열교환기 용량 검토기준

1) 단위난방부하값(열사용시설기준 제8조) 기준으로 검토

◦ 열사용시설기준 【표2】의 A, B 적용 구분

2) 수영장, 목욕장, 오피스텔등 복합용도 및 임대를 고려한 건물은 난방계통을 별도로 각각 분리.

3) 운전시간에 다른 계통의 열교환기는 분리하는 것이 바람직함.

나. 흡수식냉동기(냉방열교환기) 용량 검토 기준

◦ 냉방부하계산시 정확한 방위를 적용하고 여유치등 안전율을 최대한 배제하여 산정하며, 각종 부하 및 손실계산은 시간대별로 산정함이 바람직함.

◦ 냉방부하는 부하계산서의 냉방면적기준으로 냉방부하 산출근거를 명시하여야함.

◦ 배열회수방식 또는 중간기의 외기냉방방식등을 적용함이 바람직함.

다. 급탕열교환기 용량 검토기준

1) 급탕부하값은 기구수 또는 인원수에 의한 방식으로 산정(열사용시설기준 제8조)

◦ 오피스텔의 경우는 공동주택 기준으로 산정함.

- 급탕부하 (kcal/hr) = (36 + 9[eqn: RM SQRT { 4n - 2}]) x 0.8 x 40 x 60 (n : 세대수)

◦ 목욕장등 특수 급탕설비의 경우는 예외

2) 수영장, 목욕장, 오피스텔등 복합용도 및 임대를 고려한 건물은 급탕계통을 별도로 각각 분리.

3) 급탕 2단열교환방식의 적용 (열사용시설기준 제9조 2)

◦ 적용 한계용량 : 150Mcal/hr 이상

◦ 특수 급탕사용자 (다만, 난방열교환기 용량의 합이 100Mcal/hr 이상인 경우)

◦ 재열 대 예열비 : 1 대 1

- 1대 기준으로 용량을 산정한 후 재열과 예열열교환기로 분리

◦ 급탕 예열열교환기와 난방열교환기의 연결 : 1 대 1 대응

- 공급구역기준으로 연결하며 1 대 1 대응이 안될 경우 통합 연결

(난방열교환기수 > 급탕열교환기수)

4) 저탕조 설치 가능 사용자 : 열사용시설기준 제11조 제2항 참조

5) 수영장 Pool용 열교환기는 사용자가 별도로 작성하여 제출

가. 난방열교환기 용량 산정

구 분	열교환기 번 호	기기 번호	층수	용 도	난 방 면 적 (m2)	설 계 인 원 (인)	기기담당 부하 (Mcal/hr)					제시 열교환 기용량 (Mcal/hr x 대수)	단위난방 부 하 (kcal/m2.hr) 제시/검토		검토부하 (Mcal/hr)	선 정 열교환 기용량 (Mcal/hr x 대수)
							AHU	FCU	Ra	Panel	계

나. 급탕열교환기용량(재열/예열) 산정

1) 급탕기구수(적용시)

구 분	열교환기 번 호	용도	급 탕 기구명	수량 (개)	단 위 급탕량 (ℓ/hr․개)	급탕량 (ℓ/hr)	동 시 사용율	급탕 부하 (Mcal/hr)	단위용량 (Mcal/hr)	2단열교환기용량 (Mcal/hr)	검토부하 (Mcla/hr)	2단 선정용량 (Mcal/hr)	저탕조 용 량 (ℓ)	비 고
										재열기		재열기
										예열기		예열기

2) 인원수(적용시)

구 분	열교환기 번 호	용도	설계인원 (인)	급탕열교환기			단위 용량 (Mcla/hr)	2단 열교환기용량 (Mcal/hr)	저 탕 조			검토부하 (Mcla/hr)	2단 선정용량 (Mcal/hr)	저탕조 용 량 (ℓ)	비 고
				가열량 (ℓ/hr․인)	ΔT (40℃)	급탕부하 (Mcal/hr)		재열기	저탕량 (ℓ/hr․인)	유 효 저탕계수	제시용량 (ℓ)		재열기
								예열기					예열기

3) 급탕열교환기(재열/예열) 용량 선정

구 분	열교환기 번 호	용 도	난방면적 (m2)	단위용량 (Mcal/hr)	2단열교환기 용량 (Mcal/hr)	단위급탕부하 (kcal/m2.hr)		검토단위용량 (Mcal/hr)	2단 선정용량 (Mcal/hr)	저탕조 용 량 (ℓ)	비 고
					재열기				재열기
					예열기				예열기
주 : 1. 2단열교환방식이 적용될 경우 재열, 예열 용량구분 표기 (미적용시 재열기란에 표기) 2. 기계실별 소계처리

다. 냉동기 용량 산정

○ 냉동기 용량 산정(적용시)

구 분	냉 동 기 번 호	기기 번호	층수	용 도	냉 방 면 적 (m2)	설 계 인 원 (인)	기기담당 부하 (Mcal/hr)			제시냉동기 용 량 (USRTx대수)	단위난방 부 하 (kcal/m2.hr) 제시/검토		검 토 부 하 (Mcal/hr)	선 정 냉동기용량 (USRTx대수)
							AHU	FCU	계

3. 연결열부하 및 1차측배관

가. 기계실별 연결열부하 산정 및 1차측배관

구 분	열부하	난방열교환기용량 (Mcal/hr)	난방면적 (m2)	급탕연결부하(qdc) 산정			연결열부하 (Mcal/hr)	설계유량 (m3/hr)	1차측 관경(A)			1차측 PDCV		비 고
				건물용도	단위급탕 연결부하 (Mcal/m2․hr)	급탕 연결부하 (Mcal/hr)			인입 관경	기계실 주배관경	열량계 유량부	ΔP (bar)	관경 (A)
		냉방재생부하 (Mcal/hr)	냉방면적 (m2)
	동계			(기준값: )	(환산값: )
	하계													cop:
	동계			(기준값: )	(환산값: )
	하계													cop:
	동계			(기준값: )	(환산값: )
	하계													cop:
	동계			(기준값: )	(환산값: )
	하계													cop:
주 : 연결열부하, 1차측 배관의 기계실 인입관경, 열량계 유량부 관경 및 1차측 PDCV 관경은 사업자가 결정하여 승인 회신. (PDCV의 세부사항은 자동제어설비 항목에 표기)

나. 1차측 주배관 밸브류 설치 순서(벽측 → 열교환기 방향)

◦ 공 급 측 : 공기빼기 V/V + 차단 V/V + 감지기연결구배관 + 스트레이너 + PDCV + P.P

◦ 회 수 측 : 공기빼기 V/V + 차단 V/V + 감지기연결구배관 + 열량계 + 스트레이너

Ⅲ. 기계설비 현황

1. 난방열교환기

구 분	열교환기 번 호	공급구분 (층 수)	열교환기 용 량 (Mcal/hr)	모델명 및 열판수 (SH)	공급사 (형식)	2 차 측 설계온도 (℃)		제시 배관경 (A)			2 차측 배관마 찰손실 (mmAq/m)	관 련 공조기 번 호	검토 배관경 (A)			SH ( K값 )	비 고
								1차측		2차측			1차측		2차측
						S	R	배관	TCV				배관	TCV
																( )
																( )
																( )
																( )
																( )
																( )
																( )
																( )
																( )
																( )
																( )
																( )
주 : 1. 공급구분은 열교환기별 해당층 또는 구획(ZONE) 기록 (이하동일) 2. 첨부의 관경별 열부하 기준표 참조

2. 급탕열교환기(재열/예열)

구분	열교환기번 호	형 식 (모델명)	공급사	단위 용량 (Mcal/hr)	①			②	③	④		⑤	⑥				검토 재열/ 예열기 용량
					재열/예열기 선정용량 및 열판수/전열면적			연결난방 H/E번호 및 용량 (Mcal/hr)	난방H/E 설계유량 기준예열기 1차측 ΔP (bar)	조정예열기 열판수 및 전열면적		재열/예열 기의 설계 유량 (m3/hr)	배관경 (A)						검토 배관경(A)				비 고
													1차측		2차측				1차측		2차측
					Mcal/hr	SH	m2			SH	m2		배관	TCV	급탕	시수 (환탕)	Mcal/hr	SH/(K값)	배관	TCV	급탕	시수 (환탕)
										-	-					( )		/( )				( )
														-				/( )		-
										-	-					( )		/( )				( )
														-				/( )		-
										-	-					( )		/( )				( )
														-				/( )		-
										-	-					( )		/( )				( )
														-				/( )		-
										-	-					( )		/( )				( )
														-				/( )		-
										-	-					( )		/( )				( )
														-				/( )		-
										-	-					( )		/( )				( )
														-				/( )		-
주 : ① 상단에 재열기, 하단에 예열기를 구분 표기 ② 예열기에 연결되는 난방 H/E의 번호 및 용량을 표기 (2개 이상일 경우 용량합) ③ ②의 1차측 설계유량 기준의 예열기 압력 손실값을 표기(0.2 bar 제한) ④ ③의 ΔP에 의해 0.2bar 초과시 조정되는 예열기의 열판수 및 전열면적을 표기(예열기의 최종 규격임) ⑤ 재열기 설계유량 = 재열기+예열기, 예열기 설계유량 = 재열기+②의 유량 ⑥ ⑤의 설계유량 기준으로 배관경 선정하며 급탕 TCV의 Cv값은 재열기 설계유량의 80% 기준 산정

3. 흡수식냉동기

구분	냉동기 번 호	공급 구분 (층수)	냉동기 용 량 (USRT x 대수)	적용 구분 및 COP	입 / 출구 온 도 (℃)		제시 배관경 (A)						2차측 배관 마찰손실 (mmAq/m)		관 련 공조기 번 호	검토 배관경 (A)						제작사 (모델)
							1차측				2차측					1차측				2차측
					냉 수	냉각수	배관	TCV			냉 수	냉각수	냉 수	냉각수		배관	TCV			냉 수	냉각수
								Cv	관경	제작사 (모델)							Cv	관경	제작사(모델)
					/	/
					/	/
					/	/
					/	/
					/	/
					/	/
					/	/
					/	/
					/	/
					/	/
					/	/
					/	/
					/	/
					/	/
주 : 1. 흡수식냉동기 적용구분 : 1단 95/80℃, 2단 95/55℃

4. 공기조화기(W/AHU, PAC, 외기조화기, 항온항습기)

공조기 번 호	형식	수량	공급구분 (층수)	난 방(Mcal/hr)		냉 방(Mcal/hr)		송 풍 기			입구/출구온도(℃)				가습기 부 하 (kg/hr)	설치위치 (제작사)
				난방 부하	코일 용량	냉방 부하	코일 용량	형식	풍량 (CMM)	동력 (㎾)	공 기		온수	냉수
											난방	냉방
											/	/	/	/
											/	/	/	/
											/	/	/	/
											/	/	/	/
											/	/	/	/
											/	/	/	/
											/	/	/	/
											/	/	/	/
											/	/	/	/
											/	/	/	/
											/	/	/	/
											/	/	/	/
											/	/	/	/

5. 냉각탑 및 밀폐식팽창탱크

가. 냉각탑

냉각탑 번 호	관련 CH 번 호	공급구분 (층수)	형 식	용 량 (냉각톤)	동력 (㎾)	대수	설치위치	제작사 (모델)

나. 밀폐식팽창탱크

탱크번호	용 도	공급구분 (층수)	규격 (øxL)	용량 (ℓ)	설치위치	제작사 (모델)	비 고

6. 열수송설비

가. 난방순환펌프 및 급탕순환펌프

난 방 순 환 펌 프								급 탕 순 환 펌 프
펌프 번호	관련 H/E 번호	공급 구분 (층수)	유량 (LPM)	양정 (M)	동력 (Kw)	대수 (예비)	제작사 (모델)	펌프 번호	관련 H/E 번호	공급 구분 (층수)	유량 (LPM)	양정 (M)	동력 (Kw)	대수 (예비)	제작사 (모델)

나. 냉수순환펌프 및 냉각수순환펌프

냉 수 순 환 펌 프								냉 각 수 순 환 펌 프
펌프 번호	관련 CH 번호	공급 구분 (층수)	유량 (LPM)	양정 (M)	동력 (Kw)	대수 (예비)	제작사 (모델)	펌프 번호	관련 C/T 번호	공급 구분 (층수)	유량 (LPM)	양정 (M)	동력 (Kw)	대수 (예비)	제작사 (모델)

7. 자동제어설비

가. 열교환기 제어장치

◦ 온도조절밸브

밸브 몸체						제작사 (모델)	구 동 부			제작사 (모델)
특 성			재 질		연 결 부		형식	Close -off Rating	개도출 력신호
포트형식	유량 조절비	유량 특성	몸체 (바디)	트림 (포트+시트)	형식 (Flange)

◦ 자동제어기기

기계실 번호	난 방 제 어 기 기 ( 냉 방 제 어 기 기 )					급 탕 제 어 기 기
	형 식	외기 보상	프로그램 기능	펌프연계 유 무 (형식)	제작사 (모델)	형 식	난방차단기능(적용시)			펌프자동연계운전 제어기능 유 무 (형식)	제작사 (모델)
							제어방식	차단 H/E	과부하 설정 (℃,%)
(특기사항)

나. 1차측 차압유량조절밸브(PDCV)

밸브 몸체					제 작 사 (모델)
특 성			재 질
포트 형식	유량조절비	유량특성	몸체 (바디)	트림 (포트+시트)

8. 2차측 배관 계통

가. 난방배관

안전밸브 설치관경 (A)	유량 분배 방식	입상배관 Zone수	유량조절밸브 (적용시)		유량도피설비(적용시)				수처리설비 (적용시)		배관 재질
			설치위치	제작사 (모델)	형식	설치 위치	배관경 (A)	제작사 (모델)	형식	제작사 (모델)
(기타사항 : Air Separator, Air Eliminator 설치등)

나. 급수/급탕배관

안전밸브 설치관경 (A)	급수방식	입상배관 Zone수	수압조절밸브(적용시)			수처리설비(적용시)			배관재질
			형식	설치위치	제작사 (모델)	형식	설치위치	제작사 (모델)	급수	급탕
(기타사항)

다. 냉방배관

안전 밸브 설치 관경 (A)	유량 분배 방식	입상배관 Zone수	유량조절밸브 (적용시)		유량도피설비 (적용시)				수처리설비 (적용시)		배관재질
			설치 위치	제작사 (모델)	형 식	설치 위치	배관경 (A)	제작사 (모델)	형식	제작사 (모델)	냉수	냉각수
(기타사항)

9. 콤팩트설비유니트

구 분		열 교 환 기				펌 프			자동제어기기			배관경 (A)		보온 두께 (mm)		총마찰 손실 (mmAq)
장비 번호	공급 구분	용량 (Mcal/hr)		제작사 (모델)	매수 (매)	제작사 (모델)	난방	급탕	제작사(모델)		TCV 관경(A) by- pass 유.무	1차측	2차측	H/E		1차측	2차측
									제어 기기	TCV
		난방				유량 (lpm)								1차측			난방
		급탕 일반				양정 (m)								2차 난방
		급탕 재열				동력 (㎾)								급탕			급탕
		급탕 예열				댓수 (대) (예비)	( )	( )	-	-	-		시수:	시수
													환탕:	환탕
	기타사항 :
장비 번호	공급 구분	용량 (Mcal/hr)		제작사 (모델)	매수 (매)	제작사 (모델)	난방	급탕	제작사(모델)		TCV 관경(A) by- pass 유.무	1차측	2차측	H/E		1차	2차
									제어 기기	TCV
		난방				유량 (lpm)								1차측			난방
		급탕 일반				양정 (m)								2차 난방
		급탕 재열				동력 (㎾)								급탕			급탕
		급탕 예열				댓수 (대) (예비)	( )	( )	-	-	-		시수:	시수
													환탕:	환탕
	기타사항 :

10. 부스터열교환기

구분	열교환기 번 호	공급 구분 (층수)	열교환기 용 량 (Mcal/hr x 대수)	모델명 및 열판수 (SH)	공급사 (형식)	입구 / 출구 설계온도 (℃)		제 시 배관경 (A)		2차측 배관마 찰손실 (mmAq/m)	관 련 열교환기 번 호	검 토 배관경 (A)		모델명 및 열판수 (SH)	비고
						1차	2차	1차측	2차측			1차측	2차측
						/	/
						/	/
						/	/
						/	/
						/	/
						/	/
						/	/
						/	/
						/	/
						/	/
						/	/
						/	/
주 : 1. 열교환기 번호 항목은 부스터열교환기의 기기번호를 표기함 2. 공급사(형식) 항목은 제작사를 표기하고 “( )”안에 판형, 원통다관형 등 열교환기 형식을 병행표기함 3. 관련 열교환기 번호는 부스터열교환기에서 열을 공급받는 난방,급탕,냉방열교환기의 기기번호를 표기함 4. 부스터열교환기를 설치할 경우에는 관련 계통을 설계전에 사업자와 협의하여야 함

【첨  부】

< 관경별 열부하 기준표 >

2006. 5.15
관경 (내경) SPPS38	기계실 인입배관			열 량 계					난방열교환기			급탕열교환기				흡수식 냉동기				관경 (내경) SPP	비 고
	유속 (m/s)	동 계 열부하 (Mcal/hr)	하 계 설계유량 (m3/hr)	동계열부하 (Mcal/hr)				하계 설계유량 (m3/hr)	1차측열부하 (Mcal/hr)		2차측 열부하 (Mcal/hr)	1차측		급탕/시수 (Mcal/hr)		1차측열부하 (Mcal/hr)		2차측유량 (m3/hr)
				대류난방		복사난방			대류 난방	복사 난방		유 량 (M3/hr)	열부하 Mcal/hr	동관	STS	1단	2단	냉 수	냉각수
				급탕 일반	급탕 2단	급탕 일반	급탕 2단
15A (16.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	17.1	18.6	3.3 (4.7)	0.29	11.6	6.5	6.9	4.3	11.6	0.31	0.31	15A (16.4)
20A (21.4)	-	-	-	90	105	97.5	112.5	1.5	38.4	41.6	7.4 (10.6)	0.64	25.6	17.1	17.6	9.6	25.6	0.70	0.70	20A (21.9)
25A (27.2)	0.4	54	0.83	(25A)				3.5	71.1	77.0	13.6 (19.6)	1.19	47	33.7	35.2	18	47	1.31	1.31	25A (27.5)
				210	245	227.5	262.5
32A (35.5)	0.5	109	1.68	(25B)				6.0	144.7	156.7	28.5 (41.2)	2.41	96	61.8	59.9	36	96	2.74	2.74	32A (36.2)
				360	420	390	450
40A (41.2)	0.5	163	2.50	600	700	650	750	10	214	232	42.8 (61.8)	3.58	143	97.6	108.4	54	143	4.12	4.12	40A (42.1)
50A (52.7)	0.6	313	4.81	900	1050	975	1125	15	413	447	80.4 (115)	6.88	275	198.4	166.6	103	275	7.70	7.70	50A (53.2)
65A (67.3)	0.7	598	9.21	1500	1750	1625	1875	25	788	854	170.7 (244)	13.15	526	368.1	463.9	197	526	16.24	16.24	65A (69.0)
80A (80.1)	0.8	949	14.59	2700	3150	2925	3375	45	1249	1353	261 (374)	20.82	833	582.2	718.5	312	833	24.9	24.9	80A (81.0)
100A (104.5)	1.0	1913	29.44	4200	4900	4550	5250	70	2516	2726	516 (740)	41.95	1678	1213	1476	629	1678	49.3	49.3	100A (105.3)
125A (129.6)	1.1	3373	51.89	6000	7000	6500	7500	100	4433	4803	894 (1274)	73.89	2956	2150	2473	1108	2956	84	84	125A (130.1)
150A (154.2)	1.3	5326	81.95	9000	10500	9750	11250	150	6996	7580	1471 (2100)	116.62	4665	3490	3963	1749	4665	140	140	150A (155.5)
200A (203.5)	1.5	11031	169.71	15000	17500	16250	18750	250	14479	15686	2941 (4190)	241.33	9653	7185	8097	3620	9653	279	279	200A (204.6)
250A (254.6)	1.7	19839	305.22	30000	35000	32500	37500	500	26026	28195	5332 (7611)	433.77	17351	12844	14459	6507	17351	507	507	250A (254.6)
특 기 사 항	◦연결열부하기준 -ΔT:65℃ -ΔP:10mmAq/M ◦급탕 특수사용자등 하계 피크 사용자는 1단계 크 게 선정할 수 있음			◦연결열부하 기준 -급탕일반 ΔT:대류 60℃, 복사 65℃ -급탕2단 ΔT:대류 70℃, 복사 75℃ ◦대류난방에는 공조난방 포함					◦열교환기용량 기준 ◦1차측 열부하 -ΔT:대류 60℃,복사 65℃ -ΔP:20mmAq/M ◦2차측 열부하 -ΔT:15℃ -ΔP:10mmAq/M(권장) ◦( )은 20mmAq/M기준			◦열교환기용량 기준 ◦1차측 열부하 -ΔT:40℃ -ΔP:20mmAq/M ◦급탕/시수 열부하 -ΔT:40℃ -ΔP:10mmAq/M(동관, STS)				◦1차측 냉방재생부하 기준 - ΔT:1단 15℃, 2단 40℃ - ΔP:20mmAq/M ◦2차측 설계유량 ΔP - 20mmAq/M(냉수/냉각수)